Włocławek, 19 listopada 2025 r.

ZP.272.1.36.2025

**WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznegopn. **„Budowa archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku z częścią garażową”,** prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, ze zm.) (bez negocjacji),

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2025/BZP 00519721 z dnia 06 listopada 2025 r.**

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: **ocds-148610-2df398d9-6232-4787-8f97-2cbcddd740d3**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ:

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego:

**PYTANIA I ODPOWIEDZI:**

W dniu 12 listopada 2025 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

**Pytanie:**

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na „Budowa archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku z częścią garażową” prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej na obiekcie.

***Odpowiedź:***

*Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej.*

W dniu 13 listopada 2025 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

**Pytanie:**

Proszę o wskazanie średnic wentylatorów dachowych, kanałowych, łazienkowych i funkcji jakie mają posiadać

***Odpowiedź:***

*Zamawiający załącza* *do wyjaśnień zestawienie elementów instalacji wentylacji w tym wentylatorów.*

W dniu 14 listopada 2025 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

**Pytanie:**  
Dzień dobry, Po przeanalizowaniu dokumentacji prosi o przesłanie rysunków centralnego ogrzewania . W załączniku do przetargu pomimo opisu na projektach CO1,C02,C03 są to projekty wentylacji tożsame z rysunkami WM01, WM02, WM03 projektu wentylacji.   
W związku z brakami w dokumentacji prosimy również o przesunięcie terminu składania ofert.

***Odpowiedź:***

*Zamawiający załącza do wyjaśnień zmienione rysunki projektu technicznego i wykonawczego instalacji c.o. i zmienia termin składania ofert.*

W dniu 17 listopada 2025 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

**Pytanie:**

Dzień dobry, poprosimy o przekazanie szczegółowych danych technicznych dotyczących wymaganego dźwigu towarowego. Z poważaniem

***Odpowiedź:***

*Dźwig osobowy o napędzie elektrycznym, o nośności 630kg z drzwiami teleskopowymi, dostosowany do osób niepełnosprawnych. Dźwig 4-ro przystankowy. Kabina przelotowa o wymiarach 110x140cm, drzwi o wymiarach 90x200cm. Szafa sterowa umieszczona na najwyższej kondygnacji. Drzwi szybowe na każdej kondygnacji w klasie odporności pożarowej EI 30, a szyb obudowany do klasy odporności pożarowej REI 60. Dźwig należy podłączyć do instalowanego w budynku Systemu Sygnalizacji Pożaru i wysterować zjazd pożarowy na przystanek prowadzący na zewnątrz budynku. Po zjeździe na przystanek ewakuacyjny kabina pozostaje zablokowana z drzwiami otwartymi do czasu odwołania pożaru. Wykończenie kabiny odporne na uszkodzenia mogące wystąpić podczas transportu materiałów archiwalnych.*

W dniu 18 listopada 2025 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

**Pytanie:**

Dzień dobry, Proszę o załączenie zestawienia stolarki : informację na przedmiarach nie zgadzają się z projektem. Na projekcie jest widocznych ( rzut elewacji ) 6 okien, lecz nie widać ich na rzutach poszczególnych kondygnacji Nie ma uszczegółowione jakie mają być drzwi do pomieszczeń. Nad drzwiami napowietrzającymi są przeszklenia, lecz nie ma ich wymiarów - proszę o podanie szczegółów. Pozdrawiam

***Odpowiedź:***

*Zaprojektowano 3 okna w poziomie parteru. Na piętrze zgodnie z projektem brak okien. Na elewacji należy wykonać malowanie imitujące wnęki okienne.*

*Informacje dotyczące drzwi i przeszkleń znajdują się w zestawieniach, które zamawiający załącza do wyjaśnień.*

W dniu 19 listopada 2025 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

**Pytanie:**

Na rysunkach branży architektury większość ścian i stropów występuje w klasach odporności ogniowej. W związku z powyższym projekt wentylacji branży sanitarnej wymagałby uzupełnienia o klapy ppoż w miejscach przechodzenia instalacji przez przegrody o określonej odporności ogniowej wraz z określeniem ich parametrów. Proszę o wyjaśnienie, czy projekt wentylacji wymaga dodatkowych urządzeń czy jest prawidłowy.

***Odpowiedź:***

*Miejsca przechodzenia wentylacji przez ściany oddzielenia pożarowego są wyposażone w klapy ppoż podłączone do systemu sygnalizacji pożaru. Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy oddzielenia pożarowego należy obudować do klasy odporności ogniowej danej przegrody.*

Działając na podstawie art. 286 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że:

**1)** **Rozdział I pkt 11.1. SWZ** **zmienia brzmienie z:**

**„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 20 grudnia 2025 r.,** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

**na:**

**„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 26 grudnia 2025 r.,** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

**2) Rozdział I pkt 12a.2. SWZ zmienia brzmienie z:**

„12a.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. **do dnia 21 listopada 2025 r., do godz. 10:00** i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

**na:**

„12a.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. **do dnia 27 listopada 2025 r., do godz. 10:00** i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.”

**3) Rozdział I pkt 13.4. SWZ zmienia brzmienie z:**

„13.4. Ofertę należy złożyć **w terminie do dnia 21 listopada 2025 r., do godz. 10:00.”**

**na:**

„13.4. Ofertę należy złożyć **w terminie do dnia 27 listopada 2025 r., do godz. 10:00.”**

**4) Rozdział I pkt 14.1. SWZ zmienia brzmienie z:**

**„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2025 r., o godzinie 10:30.”**

**na:**

**„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2025 r., o godzinie 10:30.”**

**5) Zamawiający uzupełnia załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia,** jak w załącznikach do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. Zestawienie elementów instalacji wentylacji w tym wentylatorów.

2. Zmienione rysunki projektu technicznego i wykonawczego instalacji c.o.

3. Zestawienia drzwi i przeszkleń.

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a